## SO 01.1 -  Preložka vodovodu

TECHNICKÁ  SPRÁVA .

Technická správa

1. Úvod

Túto časť projektovej dokumentácie – Kanalizácia mesta Turzovka – predĺženie Turkov, tvorí stavebný objekt SO 01.1- Preložka vodovodu. Je to vyvolaná investícia, ktorá bude realizovaná iba v prípade kolízie s predlžovanou kanalizáciou. Jedná sa o preloženie potrubia LT DN 150 v dĺžke 40,0 m.

Nové potrubie bude z HDPE D 160x9,5 mm, budú tu prepojené 2 vodovodné prípojky.

Potrubie bude PN10, vyrobené v zmysle STN 643041. Vodovod musí byť súlade s STN 73 6005, STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky a údržby.

2.Popis trasy

Stavebný objekt SO01.1 pozostáva z 1 vetvy:

Vetva „V“ – je situovaná v štátnej ceste III/48720. Celková dĺžka preloženej vetvy „V“ bude 40,0 m.

Body napojenia viď situácia. Začiatok preložky bude pri RD č. 105 a koniec pri RD č. 106. Vodovodné potrubie bude uložené po celej dĺžke v v štátnej ceste III/48720. Budú naň prepojené 2 vodovodné prípojky. Potrubie pôjde v súbehu s STL plynovodom a bude križovať STL plynovodnú prípojku.

Križovanie a súbeh podzemných sietí na stavenisku bude riešený v zmysle normy STN 73 6005.

Proti posunu budú na vodovodnom potrubí osadené bet. bloky v miestach lomov a odbočení. Na vetve  „V“ budú 2 betónové bloky.

Vetva „V“ bude uložená v celom úseku –40 m v štátnej ceste III/48720 - asfaltovej.

2a. Zásah do štátnej cesty III/48720 v úseku ckm 0,019 až 0,059

Pri prekládke vodovodu - vetva „V“ dôjde k zásahu do štátnej cesty III/48720. V úseku ckm 0,019 až 0,059 bude uložené do vozovky št. cesty cca 40,0 m vodovodného potrubia. Vodovod bude umiestnený vo vozovke v súbehu s jestvujúcou kanalizáciou.

Potrubie bude uložené v ryhe o priemernej hľbke 1,80 m, aby krytie potrubia bolo min. 1,5 m. Šírka ryhy bude 0,70 m. Výkop ryhy bude prevedený strojne, v miestach križovania s podzemnými vedeniami ručne. Po obidvoch stranách výkopu bude ponechaný voľný priestor 0,5 m široký.

Pred samotným zahájením zemných prác bude potrebné presne vytýčiť a ručne obnažiť jestvujúce podzemné vedenia. Bude sa jednaťo kábel t-com, , STL plynovod a vodovod.

Znovuzriadenie vozovky III. triedy

Asfaltový betón (ABSI)                                                                                                                   hr. 40 mm

Obaľované kamenivo hrubozrnné (OKH)                                                                                        hr. 50 mm

Štrkodrť (ŠD)                                                                                                                                    hr. 250 mm

Štrkopiesok                                                                                                                                        hr. 400 mm

Celkom (úprava v šírke výkopu)                                                                                                       hr. 740 cm

Hutnenie zásypu výkopov					                                                       96% P.S.

Únosnosť pláne pod vozovkou					                                         45 MPa

Tabuľka povrchov

| Vetva | Poľná cesta nespevnená | Nespevnená plocha | Dvor | Železnica | Štátna cesta III/487 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „V“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 m |
| Spolu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 m |

3. Sklon potrubia

Celá trasa vodovodu bude spádovaná podľa sklonu terénu. Minimálny sklon potrubia bude 0,3 % .

4. Styk vodovodu s podzemnými vedeniami

Pri styku vodovodu s inými podzemnými vedeniami je potrebné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 a dodržať pokyny ich prevádzkovateľov.

Poloha podzemných vedení bola udaná ich majiteľmi len informatívne, preto je potrebné pred zahájením zemných prác previesť ich presné vytýčenie.

Vodovod bude križovať, alebo pôjde v súbehu s STL plynovodom, káblom t-com a splaškovou kanalizáciou.

V miestach križovania s podzemnými vedeniami sa zemné práce musia previesť  r u č n e !

a/ Súbeh vedení ( v m ) minimálna vzdialenosť povrchov.

Vodovod - vodovod	                                                       - 0,6 m

Vodovod - oznamovacie káble	                                         - 0,4 m

Vodovod - kanalizácia	                                                        - 0,6 m

Vodovod - silové káble                                                              - 0,40 m

Vodovod - plynovod do 0,3 ,Mpa                                              - 0,50 m

b/ Križovanie vedení ( v m ) minimálna vzdialenosť povrchov.

Vodovod - oznamovacie káble	                                          - 0,20 m

Vodovod - kanalizácia	                                                         - 0,10 m

Vodovod -  silové káble                                                              - 0,40 m

Vodovod - plynovod do 0,3 Mpa                                                - 0,15 m

Priebeh ostatných podzemných vedení bude zistený u ich správcov.

Dôjde k styku so zariadeniami:  T-Com Žilina, SPP Žilina, SeVaK Žilina.

5. Zemné práce

Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050.

Pri výkope ryhy sa uvažuje s triedou ťažiteľnosti zeminy – 3 a 4.

a/ Výkop ryhy.

Potrubie bude uložené v ryhe o priemernej hľbke 1,80 m, aby krytie potrubia bolo min. 1,5 m. Šírka ryhy bude 0,70 m.

V miestach osadenia armatúr budú vykopané montážne šachty. Výkop ryhy bude prevedený strojne, v miestach križovania s podzemnými vedeniami r u č n e. Po obidvoch stranách výkopu bude ponechaný voľný priestor 0,5 m široký. Minimálna vzdialenosť vodovodu od stromov bude 1,5 m. K výrubu stromov nedôjde. Vyťažené spevnené plochy a prebytočná zemina budú odvezené na riadenú skládku. Množstvo prebytočnej zeminy bude cca 17,08 m3 a vyťažených spevnených plôch (bitumenových hmôt) cca 2,24 m3. Spolu 19,32 m3.

b/ Ukladanie potrubia do ryhy.

Potrubie pred uložením do ryhy musí byť skontrolované, či nie je poškodené. Voľné konce potrubia musia byť zaistené proti vnikaniu vody, alebo zeminy. Na oceľovej časti potrubia nesmie byť poškodená  izolácia.

c/ Zásyp ryhy.

Po výkope ryhy je treba previesť vyrovnanie dna a 15 cm lôžko z piesku. Na lôžko sa uloží potrubie tak, aby po celej dľžke ležalo na dne výkopu. Potom sa prevedie obsyp potrubia pieskom do výšky 30  cm nad potrubie. Zásypová zemina z výkopu bude uložená na medziskládku.

Podsyp a obsyp musia byť zhutnené rovnomerne po celej dľžke.

d/ Uloženie signalizačného vodiča

Pre zistenie trasy vodovodov musí byť na potrubie upevnený signalizačný vodič (AY 6 mm2). Vodič

musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami a poklopmi  a s  nadväzujúcim kovovým potrubím.

Ďalší zásyp ryhy bude prevedený vyťaženou zeminou, nakoniec sa prevedie znovuzriadenie spevnených

plôch.

e/ Osadenie armatúr.

Armatúry - uzávery, hydranty musia byť zabezpečené voči sadaniu podložením bet.doskou, dôkladne

zaizolované a obsypané pieskom.

V miestach najväčšieho namáhania vodovodného potrubia, bude potrubie uložené do bet. blokov. Jedná sa hlavne o body na koncoch potrubia a v miestach odbočenia potrubia. Na navrhovanom potrubí budú umiestnené 2 betónové bloky.

6. Ochrana proti korózii

Nakoľko materiál rúrok - PE-HD je odolný voči korózii, nie je potrebné robiť zvláštne opatrenia voči nej.

7. Materiál

Pre stavbu vodovodu budú použité rúrky a tvarovky z  PE 100 PE-HD 160 x 9,5 mm  – PN 10, SDR 17,0. Rúrky musia vyhovovať norme STN 64 3041. Liatinové rúry a tvarovky budú použité tlakové v zmysle normy STN 13 2000.

8. Tlaková skúška

Musí byť prevedená v zmysle normy STN 75 5911. Skúšobný pretlak bude mať hodnotu 1,5 násobku

prevádzkového pretlaku.

9.  Rozsah vodovodov

| Vodovodná vetva | D 160 x 9,5 (m) |
| --- | --- |
| „V“ | 40 |
| Spolu: | 40 |

Stavba vodovodov bude prevedená v zmysle STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi

10. Údaje o prevádzke, požiadavky na pracovné sily

Prevádzkovateľom vodovodu bude SeVaK a.s. Žilina. Pre prevádzku a údržbu vodovodov v rozsahu projektu sa neuvažuje s prírastkom pracovníkov.

11. Ochranné pásmo

V zmysle normy STN 75 5401 je odporúčané ochranné pásmo vodovodného potrubia 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany. Dôjde k styku s ochranným pásmom telefónneho kábla, STL plynovodu, kanalizácie a štátnej cesty.

12. Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba nebude v čase svojej prevádzky produkovať  žiadne škodlivé látky.

Jediným negatívnym dopadom je čiastočné narušenie životného prostredia v čase výstavby, vplyvom

prevádzania zemných a montážnych prác.

Stavenisko sa po ukončení prác uvedie do pôvodného stavu.

13. Organizácia výstavby

Realizácia vodovodu bude prebiehať v jednom zábere.  Prístup na stavenisko bude po jestvujúcich cestách.

Skládka materiálu bude zriadená na stavenisku. Prebytočná zemina bude uložená na trvalú skládku. Vybúrané asfalty budú recyklované. Zásypová zemina z výkopu bude uložená na medziskládku.

13a. Postup výstavby

Rozvezené potrubie sa pozvára elektrotvarovkami, pozvárané potrubie sa spustí do ryhy na pripravené lôžko a zemnými zvarmi sa zvarí v ryhe . Na potrubie sa uchytí signalizačný vodič AY 6 mm2  a potrubie sa obsype pieskom do výšky 30 cm nad potrubie mimo spojov, ktoré neboli odskúšané na tesnosť.

Zostatok ryhy medzi obsypom potrubia a konštrukciou vozovky sa vyplní vyťaženou zhutnenou zeminou, na ktorú sa uloží konštrukcia vozovky.

Potrubie bude z PE 100, HDPE, SDR 17, PN 10, tvarovky budú z PE 100, HDPE, SDR 11, PN 16,

alebo liatinové v zmysle STN 13 200.

Tlaková  skúška sa vykoná v zmysle STN 75 5911.

Zásobovanie obyvateľov počas výstavby bude zabezpečené prepojením jestvujúceho a nového potrubia v mieste napojenia na jestvujúce potrubie. Obe potrubia bude možné nezávisle uzavrieť. Na novozriadený úsek potrubia sa prepoja všetky prípojky, koniec potrubia sa zaslepí a obe zasúvadlá sa otvoria. Pri začatí prác na ďalšom úseku sa nové potrubie uzavrie, odstráni sa koncovka a pokračuje vo výstavbe ďalšieho úseku.

V Čadci 23. 05. 2014                                                   Vypracoval: Ing. Cyprich Robert